| Ipari Szolgáltató Kft. 1033 Budapest Laktanya utca 2. (: 453-0088 | Munkaszám: | 1317-435 |
| --- | --- | --- |
| DMH bővítésének tervezése a Péter Pál u. 6/b. lakás irányába, elektromos hálózat kialakítása 2000 Szentendre, Péter Pál u. 6/a. hrsz.:1839 |
| Műszaki leírás |
| Budapest, | 2017. augusztus 2. |  |

Adatlap

1.	Megrendelő:			Szentendre Város Önkormányzata

2000 Szentendre, Városház tér 3.

2.	A létesítmény helye:		2000 Szentendre, Péter Pál utca 6/a.hrsz.:1839

3.	A megrendelés kelte:	2017. július

4.	Az megrendelés tárgya:	DMH bővítésének tervezése a Péter Pál u. 6/b. 					lakás irányába

5.	Tervező cég:			PVV-BITECH Kft.

1033 Budapest, Laktanya u. 2.

6.	Vezető tervező:		Rudolf János

okl. vill. mérnök      ...................................

VT- 01-8947

7.	Szerkesztő:			Somogyi Miklós

villamosmérnök

Műszaki leírás

Előzmények:

Szentendre Város Önkormányzata felkérte a PVV-BITECH Kft-t, hogy a 2000 Szentendre, Péter Pál utca 6/a. hrsz.:1839 szám alatt lévő Dunaparti Művelődési Ház bővítésének villamos hálózatát tervezze meg az érvényes szabványoknak és az Örökségvédelmi Hivatal előírásainak megfelelően. Tárgyi tervdokumentáció a tervezett villamos hálózat kialakítását tartalmazza.

Villamos energiaigény, energiaellátás:

Az épületrész fogyasztásmérője a Péter Pál u. felőli pincelejáró lépcsőfordulóban lévő csoportos fogyasztásmérőnél kapott helyet. A jelenleg rendelkezésre álló villamos energia az új igényeknek nem elegendő ezért az általános fogyasztás mérőhelyét 3x16A-ra kell bővíteni. A vezérelt mérő bővítésére nincs szükség. A jelenlegi mért hálózat vezetékezésére MÜ-I. 25-ös csőrendszer van kiépítve, ebben az új előírásoknak megfelelő min. 5x10mm2 vezeték rendszer nem fog elférni ezért azt is cserélni kell a mérőhelytől a fogyasztói elosztóig. Ezt a csőrendszert az eredeti csőrendszer nyomvonalán lehet csak vezetni.

Az új lakáselosztót a T-001. Irodán belül kell kialakítani.

A létesítmény funkciója közösségi alapvetően irodai jellegű használattal. Általában a reggeli óráktól az esti órákig üzemel, vagyis mindkét napi csúcsidőszakban jelentős energiaigényű fogyasztó üzemel.

A létesítmény teljes villamos energia igénye - előzetesen számított és becsült értékek alapján:

P beépített (kW)	P egyidejű(kW)

- világítás hálózat			     		   0,7			   0,56

- dugalj hálózat					   5 			   4

- fűtés 				 		   6			   5,28

11,7kW	         9,84kW

- A fogyasztócsoportok közötti további egyidejűség (0,9) figyelembevételével a várható egyidejű energiaigény:	8,85 KW

Nyomvonalvezetés

Az elosztókat és áramköri hálózatokat az épületszerkezetek, építészeti kialakítások, technológiai igények a vonatkozó szabványok és az Örökségvédelmi Hivatal előírásainak megfelelően kell telepíteni. Az alkalmazott vezetékek szigetelését a feszültségszinteknek megfelelően kell megválasztani.

A T-001. Irodában kell az új fogyasztói elosztót kialakítani, falon kívüli kivitelű maszkos elosztóból (12-24 modul). Az elosztóból induló hálózat sugaras rendszerű. A lakás vezetékezése a meglévő, falazatokba süllyesztett MŰ-III. védőcsőbe húzott MCU vezetékekkel, falon kívüli kábelcsatornában, és ha szükséges a padláson kábelcsatornába vezetett kábelekkel történjen. A munkaállomások erős és gyengeáramú hálózatának és a hőtárolós kályhák tápellátásának számára az utcafronti fal mentén vezetett parapet csatornát és az ebbe illő szerelvényeket kell használni. A mennyezeti lámpákhoz MM fal vezeték is alkalmazható. A szerelvények süllyesztettek kivitelűek. A lakás villamos felszereltsége az MSZ 04-105 számú, „Lakások és lakóépületek villamos felszereltsége” című szabványban foglaltaknak megfelelően terveztük.

A tervezési feladat részét képzi a jelenleg is üzemelő irodarészen lévő fűtésvezérlő termosztát áthelyezése is. Ezt a termosztátot a közlekedőn a tervrajzon jelölt helyre kell áthelyezni. A nyomvonalat kábelcsatornában kell kialakítani, védőcső bevésése nem megengedett.

Világítás

A helyiségek világítása mennyezetre szerelt lámpatestekkel lesz kialakítva. A lámpakiállások helyei nem változtathatók, azokat a meglévő helyekről kell megtáplálni. A lámpatestek kiválasztásánál figyelembe kell venni a helyiség jellegét, hogy oda megfelelő védettségű lámpatest kerüljön.

A fényforrás, lámpatest kiválasztásnál az energiatakarékos megoldásokat (kompakt és hagyományos fénycső, elektronikus gyújtók, fényszabályozás,LED stb.) kell előnyben részesíteni.

A világítás vezérlésére helyi kapcsolók lesznek kialakítva, kivétel a T-003-as Közlekedő, ahol egy régi dugalj szerelvénydobozba építhető mozgásérzékelő fogja a kacsolást végezni.

Dugaljhálózat

A dugaljhálózat sugaras kialakítású a lakáselosztóból indulva. A dugaljak vezetékezése a meglévő süllyesztett MŰ-III. védőcsőbe húzott MCU vezetékekkel, vagy falon kívüli kábelcsatornában/parapet csatornában történjen.

A dugaljak számára a terhelhetőségüknek megfelelő méretű vezetékrendszert kell kiépítani, 16A-es dugalj esetén 2,5mm2 réz vezeték szükséges. A hőtárolós kályhák számára külön-külön áramkör kiépítése szükséges.

Szerelvények

A szerelvények beépítési magasságai: a meglévő szerelvények magassága adott, ezeken változtatni nem kell, a parapet csatornát a járószint magasságától kell indítani.

Az egymás mellé kerülő szerelvények közös keretben lesznek elhelyezve.

A szerelvények védett kivitelben vagy normál védettséggel - a helyiség

jellegétől függően - megfelelően szerelhetők.

Szakaszolhatóság

A létesítési előírások szerint a lekapcsolásokat, ill. leválasztásokat a

következő módon kell megvalósítani:

- a teljes lekapcsolást a fogyasztásmérőnél lehet elvégezni.

- további szakaszos lekapcsolást a kiselosztónál a védelmi készülékek

kapcsolásával lehet elvégezni.

Érintésvédelem

Az érintésvédelem módja: TN-S rendszer (nullázás).

Az érintésvédelmet az MSZ HD 60364 számú szabványsorozatnak megfelelően kell kialakítani.

EPH csomópontokat kell kialakítani a főelosztóban, amihez csatlakoztatni kell

az épületben lévő fémhálózatokat (víz, fűtés, légtechnika, stb.) és nagykiterjedésű fémszerkezeteket.

Munkavédelem

Ez a leírás a kivitelezési munka megkezdésére nem jogosít. A munkavédelemről szóló 1993. XCIII. törvény szerint a munkavédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Feszültség alatt munkát végezni szigorúan tilos! Minden munkavégzés megkezdése előtt meg kell győződni a tevékenységi rész megfelelő feszültségmentességéről. A munka megkezdése előtt biztosítani kell, hogy a feszültségre való visszakapcsolás az adott munkaterületen még véletlenül se fordulhasson elő. Betartandók a vonatkozó szabványok és létesítési előírásokat, különös figyelemmel az alábbiakra:

- 54/2014. (XII.5.) számú BM rendelettel hatályba léptetett Országos

Tűzvédelmi Szabályzat

- MSZ 2364/MSZ HD 60364 sorozat szabványai

Épületek villamos berendezéseinek létesítése

- MSZ 14550-1:79 Szigetelt vezetékek megengedett terhelése

- 10/2016.(IV.5.) számú NGM rendelete a munkaeszközök és használatuk

biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális

szintjéről.

- MSZ 13207 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű

erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése

és terhelhetősége

- MSZ 1585:2016 Erősáramú üzemi szabályzat

- MSZ EN 50110-1:1999 Villamos berendezések üzemeltetése

- MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott világítástechnika

## Általános előírások a villanyszerelési munkákkal kapcsolatban

## A műszaki szabványoknak megfelelő kivitelezés

Az összes munkát és szállítást a vonatkozó magyar szabványok, műszaki előírások, a kivitelezői szabályzat és a vonatkozó tervek szerint kifogástalan anyagból, képzett munkaerőnek kell elvégezniük.

A villamos berendezés szerelésekor, üzembe helyezésénél a kivitelezés időpontjában érvényes biztonsági, érintésvédelmi és munkavédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

Hiányos, vagy hibás méretek szerint kivitelezett munkák vagy a szerződéssel ellentétes anyagok első felhívásra kiküszöbölendők és hibátlan, az előírásoknak megfelelő szállításokkal kicserélendők, beleértve az összes idetartozó mellékmunkát is.

Jelölések

Minden kábelt, kábelszerű vezetéket egyértelmű felirattal jelölni kell – legalább – mindkét végén.

A feliratozás legyen tartós és letörölhetetlen.

A számozás és feliratozás olyan kell legyen, hogy a karbantartás, ellenőrzés során a kábelt nyomon lehessen követni a szerelési rajzok segítségével.

Mérések

Az építés ideje alatt az összes mérést, közbenső átvételt, kellő időben kell közölni, hogy azokon az építtető képviselője részt vehessen.

Beépítési utasítások

Az anyagok, készülékek és berendezések szerelésénél a gyártóművek beépítési utasításai feltétlenül megtartandók.

Rögzítések felületi védelme

A kábelcsatorna és vezetéktálca rögzítésekhez, fix-pont szerkezetekhez stabil szerkezetek választandók. Ezek vagy horganyzott anyagból készüljenek, vagy a fémesen tiszta felület elkészítése után egyszeresen alapozandók. A rögzítőcsavaroknak legalább horg. anyagból kell lenniük.

A födémek és csatlakozó falak hang-, hő-, nedvességvédelmét és füsttömítettségét a szerelésnek nem szabad befolyásolni.

Szerelés az áttörésekben

A fal- és födémáttörésekben, amennyiben itt nem tűzvédelmi szakaszhatárokról van szó, a védőcsöveket kellő gondossággal kell átvezetni.

Ha tűzszakasz határról van szó, a kábel- vagy csőátvezetéseknél a tűzvédelmi kikötések teljesítendők.

Kezelési lehetőség

Az összes villamos berendezés elrendezésénél a vállalkozónak arról kell gondoskodni, hogy a kifogástalan kezelés, javítás lehetséges legyen. Különösen gondot kell fordítani a közlekedő utak szabadon tartására, hogy javítás esetén az elosztók, berendezések kezelhetők legyenek.

Az összes karbantartási és kezelési tartományban legalább 2.00 m-es fejszabadmagasságot fenn kell tartani. Az összes villamos berendezés - pl. lámpatestek, szerelvények, elosztók - könnyen hozzáférhetőek legyenek. és az elosztóberendezésekben a padló felett 2.00 m-nél magasabbra ne kerüljenek kezelőszervek.

Üzembehelyezés bejelentése

A Vállalkozó felel az egész rendszer minden egyes összekötőjének üzembe helyezéséért és próbájáért.

Ha a Vállalkozó berendezéseket, vagy berendezésrészeket üzembe helyez, úgy erről előzetesen az építtetőt értesítenie kell. A vállalkozó köteles az üzembe helyezéshez szükséges összes védelmi berendezést beszerezni és a munkavédelmi előírásokat betartani.

Az üzembe helyezésnél a teljes villamos berendezést élet és vagyonvédelem, valamint üzembiztonság szempontjából kifogástalan állapotban kell rendeltetésszerű használatra átadni.

Próbaképpeni üzembe helyezés

A teljesítéshez tartozó berendezések próba üzembe helyezéséhez és beszabályozásához a szükséges energiát az építtető biztosítja.

A kivitelezett teljesítés védelme

A vállalkozó felelős a kivitelezett teljesítések és a kivitelezéshez átadott tárgyak károsodás és lopás elleni védelméért a végleges átvételig.

Kapcsolási rajzok

A teljesítéshez tartozik egy-egy elosztóra vonatkozó kapcsolási, bekötési rajz szállítása áttekinthető méretben, az elosztóban, zárt tasakban elhelyezve.

Felirati táblák, jelzőrendszer

Az összes villamos berendezést mint pl. villamos elosztóberendezések, elosztóberendezések leágazásai stb. adat táblákkal illetőleg tartós szabványos feliratokkal kell ellátni.

A jelölőrendszer a rajzokkal, leírásokkal, sémákkal teljes összhangban, egyezőségben készítendő el.

Az erősáramú villamos berendezéseken és azok közelében elhelyezendő, a berendezések által okozott villamos veszélyekre utaló tiltó, figyelmeztető, tájékoztató és biztonsági táblák kialakítása az MSZ 453-87 szabvány szerint történjen.

Mérőeszközök

Vállalkozó teljesítéséhez tartozik a hurok, szigetelés-ellenállás mérésekhez, az általános szereléshez mérőkészülékek, szerszámok, segédanyagok, valamint a szereléshez szükséges állványok biztosítása és készletben tartása.

Mellékmunkák

A vállalkozónak a következő mellékteljesítéseket is el kell végeznie és az ajánlati árba bele kell számítania:

- Vésési munkák: A villamos berendezések rögzítéséhez, valamint kis készülékek, szerelvények, csatlakozóvezetékek, csatlakozódobozok stb. szereléséhez szükséges összes vésési munkát és azok lezárását, a kisebb utánvésési munkákat az építtető részéről készített nyílások és áttörések területén, beleértve a törmelékeltávolítást is. A kihagyások minden oldalról néhány cm-el nagyobbnak adhatók meg, mint ami feltétlenül szükséges.

- Apró anyagok: Az összes, a berendezés komplett kivitelezéséhez szükséges apró-, tömítő-, csatlakozó-, és rögzítő anyag, mint tartozék szállítása, valamint az összes felületi védelemmel el nem látott rögzítő rész rozsdátlanítsa és rozsdavédő festékkel legalább egyszeri lefestése szakszerű kivitelben.

Általános tájékoztatás

- Az épület villamos rendszerét, berendezéseit és hálózatát csak a kiviteli tervek alapján szabad megépíteni!

- A tervdokumentációban esetlegesen nem egyértelmű műszaki megoldások, egyes rendszerekkel kapcsolatos kérdések tisztázására a tervező felajánlja közremüködését és tájékoztatását.

- A kiviteli tervdokumnetációban a berendezések pontos műszaki adatainak (hőtárolós kálykák stb.) ismeretében a most közölt teljesítményadatok és mennyiségek változhatnak.

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Kijelentjük, hogy a fenti dokumentáció, a tervezett műszaki megoldások megfelelnek az országos és ágazati szabványoknak, műszaki előírásoknak, továbbá az általános érvényű hatósági előírásoknak, rendeleteknek és határozatoknak, azoktól eltérés nem vált szükségessé.

A dokumentációban rögzített műszaki megoldás az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 18. paragrafusa 1. bekezdésében, valamint a az 1997:CII. törvényben (A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. módosítása) és a 3/2002. (II.8) SzCSM-EÜM együttes rendelet-be( a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről), a 4/2002.II.20.SZCSM-EÜM rendelet – ben (az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről) foglalt követelményeket kielégíti, továbbá megfelel a 54/2014.(XII.5)BM rendeletben foglaltaknak.

Budapest, 2017. augusztus 2.

.......................…

Rudolf János

vezető tervező

V-01-8947